PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsības spiedvadi

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| Spiedvadi Ø 75 mm un Ø 52 mm paredzēti izmantošanai ugunsdzēsības sporta sacensībās un treniņos disciplīnā: izvēršanās no motorsūkņa. |  |  |
| 1. | Precēm jāatbilst starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā 2009.gada 17.oktobrī apstiprinātiem noteikumiem “Ugunsdzēsības sporta starptautiskie sacensību noteikumi”. Sacensību noteikumi internetā pieejami šeit http://www.interfiresport.com/about/docs/ |  |
| 2. | Sintētiskās šķiedras, austa PVC šļūtene - viegla un elastīga ar gludu elastīgu iestrādātu oderi no PVC, ūdens izturīga. |  |
| 3. | Darba spiediens ne mazāks: 16 BAR. Pārbaudes spiediens ne mazāks: 25 BAR. Plīšanas spiediens ne mazāks: 50 BAR. Garums: 20 m ± 1 m. |  |
| 4. | Ugunsdzēsības spiedvads iesiets ar diviem, hermētiski nostiprinātiem, “STORZ” sistēmas savienojumiem (savienojuma galviņām) ar blīvgumijām, kuri savienoti ar šļūtenēm ar lokanu, izturīgu nerusējošā tērauda, cinkotu vai ekvivalentu stiepli 1,6 – 2 mm. |  |
| 5. | Papildus blīvgumiju komplekts - katrai savienojošai galviņai viena rezerves blīvgumija. |  |
| 6. | Spiedvadi ir piemēroti ātrai izvēršanai, jābūt nodilumizturīgiem, izturīgiem pret vilkšanu garenvirzienā stiepē ne mazāk kā 200 ciklus, uzglabāšanas laikā nav nepieciešams pārlocīt (pārtīt), lai neveidotos plaisas materiālā. |  |
| 7. | Spiedvadiem jābūt viegli remontējamiem novēršot plīsumus ar noteiktiem materiāliem un metodi (detalizēti jānorāda piedāvājumā, t.sk. arī ekspluatācijas instrukcijā), ko var izdarīt jebkurš ar metodi iepazinies lietotājs. |  |
| 8. | Informatīvais attēls: |  |
| 9. | Komplektā iekļauj 3 gab. Ø 75 mm un 4 gab. Ø 52 mm spiedvadus. |  |
| 10. | Komplektā iekļauj lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  |
| 11. | Precēm jābūt jaunām un nelietotām pārbaudītām un darba kārtībā, izgatavošanas gads - ne agrāk kā viens gads no pasūtīšanas brīža. |  |
| 12. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 13. | Pasūtījuma izpildes termiņš: ne vairāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. |  |
| 14. | Piegādes adrese: Rīgas pilsētas teritorija. |  |
| 15. | Paredzamais iegādes daudzums 6 spiedvadu komplekti. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR (bez PVN) | Skaits | Summa kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spiedvadu komplekts |  | 6 |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: liga.kigitovica@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663